淬炼商学院暨经济管理学院实验室建设

目录

一、项目内容技术要求及说明	3

1.工程概况	3

2.项目简要说明	3

2.1.总体要求	3

2.2.机房建设方案依据标准	4

3.实验室建设工程具体内容及要求	5

3.1机房装修	5

3.2.供配电系统	7

3.3.实验室空调	7

3.4机柜、机房内布线	8

3.5.实验室布线	8

3.6.补充说明	9

3.7.其他要求	9

二、质量保证期	10

三、技术培训	10

四、各实验室装修建设及设备采购详单	10

五、投标厂商资质要求	11

六、现场勘查：	11

一、项目内容技术要求及说明

1.工程概况

本次新建改造实验室位于实验楼3层共计8间实验室。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的教学业务要求，编制机房设计方案，工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全，考虑施工和维护的方便，便于系统的局部变更和升级，做到技术先进，经济合理，安全可靠。

本次建设项目涉及的机房区域主要包括七个部分：

- 302室(约137.74平方米)（新建）

- 304室（约113.49平方米）（新建）

- 306（约109.61平方米）（新建）

- 308室（约94.09平方米）（新建）

- 309-311室（约97.97+94.09平方米）（拆除隔离墙新建）

- 313室（约94.09平方米）（新建）

- 315室（约93.12平方米）（新建）

各实验室宽均为9.6米

机房房间层高约4.05米。请各投标人实地现场测量，并以实际测量为准。

2.项目简要说明

2.1.总体要求

①、投标人负责对各实验室（具体以实际测量为准）在投标文件中提供机房的详细建设装修、整改方案。

②、投标人负责对实验室各功能区域进行设计，并提供各功能区内设备安装、摆放详细设计方案。并提供实验室内配电、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸、室内装修效果图。

③、为了保证计算机系统稳定可靠运行，实验室必须满足计算机硬件及操作系统正常运行的各项要求，以国家有关标准及规范为依据。

④、实验室各功能区的整体规划，应按照功能与美观兼具的设计思想，建设一个现代化的，具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的文科类实验室。

⑤、各子空间分布合理，设备及相关设施安装符合规范。在确保整套系统稳定可靠运行时，以授课教师使用方便，运维人员便于维修为宜。

⑥、根据甲方提出的要求结合现场实际情况进行设计，在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

⑦、室内控制设备、电气设备、布线系统的选材应注重其可靠性、安全性，全部采用符合国家标准的优质产品，以确保系统投入运行后故障率为最低。

⑧、建成后的实验室的不可破坏主体结构，实验室净高不小于2.7m，装修材料全部选用阻燃性材料，同时须考虑环保。

2.2.机房建设方案依据标准

- 《电子计算机场地通用规范》         〔GB/T 2887-2011〕

- 《计算站场地安全要求》             〔GB9361-88〕

- 《计算机机房用活动地板技术要求》   〔GB6650-86〕

- 《民用建筑电气设计规范》           〔JGJ/T 16-2008〕

- 《低压配电设计规范》               〔GB50054-2011〕

- 《安全防范工程程序与要求》        〔GA/T75-94〕

- 《电子计算机机房设计规范》       〔GB50174-2008〕

- 《建筑内部装修设计防火规范》      〔GB50222-2001〕

3.实验室建设工程具体内容及要求

3.1机房装修

3.1.1.机房装修原则

(1)机房墙壁表面宜采用防潮、不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。

(2)装修色彩以各投标公司整体设计为主，宜简洁明快。装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火耐燃的饰面材料。

(3)实验室所有地面均需进行铺设，铺设方案以投标公司设计为主，材料需选用耐磨损、易于清洁、防火、环保型材料；

(4)实验室均需进行喷黑、吊顶处理，吊顶方案以投标公司设计为主，材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火、环保型材料。顶棚上面应留有合适的高度空间、吊顶后实验室净高不低于2.7m。

(5)室内照明线路与动力线路分开，供电电缆走线应采用绝缘管走线方式。数据线缆和信号线缆室内隐蔽铺设。布线要顺直，网络线路应按照甲方技术人员要求进行捆扎固定，不凌乱，尽量不交叉。

3.3.2.装修设计及要求

⑴墙面

①本次建设对实验室墙面墙体进行粉刷，选用环保型材料。墙面粉刷不低于2次，遇有墙体裂缝或其它情况及时使用绷带加固。

②墙面做一定文化建设，以投标公司与授课老师沟通确认文化建设内容，要求内容积极向上、符合法律法规、突出实验课程特色。

⑵吊顶

- 吊顶以上空间、顶部和四壁均应抹灰喷黑，选用不易脱落环保型材料。天花板须作防水。

- 吊顶装修风格由投标公司自行设计，材料选用不易起尘、防火环保型材料。

⑶地面

- 实验室所有地面均需进行铺设，铺设方案以投标公司设计为主，材料需选用耐磨损、易于清洁、防火、环保型材料

- 实验室开地槽铺设联结各种设备的各种电源、数据、信号管线等。

- 如有实验室确实需要新开地槽的，可采用水泥沙浆抹灰恢复平整，地面材料应平整、耐磨。

- 负载：各功能区荷载根据使用要求进行设计。施工时应按承重设计要求对地板或楼板进行有效的加固和处理,PC机、桌椅、网络交换设备等设备的承重要求。充分保障装修和铺设线路后地面使用寿命。并于标书中做出大致使用年限。

⑸实验室应有正常照明，各出入口应安装安全出口指示灯。照明系统必须光线柔和、明朗，照度满足GB/T 2887-2011标准。整体效果与机房装修保持一致。

3.2.供配电系统

严格按照国家标准《供配电系统设计规范》和《民用建筑电气设计规范》等有关规定要求设计，确保实验室计算机系统设备正常运行。供配电设备预留备用容量，使用、维护、调整方便。

3.2.1.电力供配电系统设计说明

（1）机房装修所采用的导线应符合消防安全

室内导线全部采用国标的阻燃电线。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，建议选用绝缘管材全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻R≤1Ω。外表绝缘。

（2）实验室设置专用的配电柜

配电柜内选用的空气开关等部件，要性能可靠，技术指标达到设计要求，配电柜及配电柜内主要元器件应选用国内知名品牌并于标书内注明名牌。。

（3）网络设备、PC机应由配电柜内不同的独立配电线路分别供电。

（4）网络机柜配有设备专用电源插座（PDU），插座的容量应大于设备的用电量。各PC终端配有专用插座，插座的容量应大于设备的用电量，插座安装位置应在设备附近，插座应选用国内知名品牌并于标书内注明名牌。

（5）以上所有设计及设备选型均应符合国家相关标准，并作为验收的依据。

3.3.实验室空调

空调要求

本次项目各实验室均配有空调，选择利旧，投标公司中标后需对各实验室旧有空调进行简单清洗保养（含室内、室外机）以便后续实验室使用。

3.4机柜、机房内布线

3.4.1.机柜系统

实验室需购置设置9U标准机柜7台（要求所提供品牌、尺寸规格应相同，具体请现场勘查）。

机柜配置：

| 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9U机柜 | 网络机柜黑色 | 7 | 台 |
| 机柜侧板、背板 | 黑色 | 7 | 付 |
| PDU | 220VAC，单回路，输入16A IEC309工业插头配套连接器，输出16联10A万用插口，带指示灯和过载保护，3米线，机柜背后平行安装 | 7 | 套 |
| 附件包 | 机柜专用附件包，含螺钉螺母、并柜组件、束线环和水平脚等 | 7 | 套 |

3.5.实验室布线

布线系统包含供电电缆、网络线缆、音频信号线缆布线。实验室内所用电缆均应采用优质阻燃电缆。

施工规范参照附件：淬炼商学院暨经济管理学院综合布线要求

具体施工细节在地勘时对接甲方技术人员确认，最终写入投标文件内。

3.6.补充说明

1）、以上提供的机房面积为大约值，以现场实地勘察测量值为准；

2）、以上要求中具体要求或指标如有矛盾之处，以标准高者为准；

3）、以上方案和要求为基本要求，请投标方在此基础上进行优化完善提高；

4）、方案中或有未提及内容和要求，请投标方根据实际情况和需要进行调整和完善；

5）、施工时请遵守晋中信息学院实验实训中心实验室建设的有关管理制度；

6）、施工期间严格按照要求填写实验楼建设管理相关表单。

3.7.其他要求

3.7.1.相关要求

1、提供的设备需原厂包装，明确系统所有设备的质保期并明确质保期满后设备维护的方式。

2、提供的装修材料需出具耐火、环保相关的合格证书

3、投标厂商在标书中，需对本次7间实验室的每一间单独做出应标价格。

3.7.2.工程地点和到货地点

晋中信息学院实验楼

3.7.3.工期要求

1、整个工程建设自合同签订后必须截止2021年9月1日之前完成；投标人须在投标文件中提出项目实施计划，投标人提出的工期的科学性、可靠性和合理程度，这些将作为校内技术人员评标依据之一。

2、为保证工期和质量，中标方需提供详细的施工方案和进度安排：

⑴制定出详细的施工方案。

⑵制定出项目施工进度计划，人员机具安排。

⑶按进度计划组织施工并接受招标方对进度的检查和监督。

⑷定标后，中标方与招标方进行进一步交流，优化方案，明确工程界定。

3、投标方须在合同中拟定施工逾期的赔偿方案。

二、质量保证期

由投标公司自行决定质保售后时间，最低不低于2年，质保售后的时间长短作为评标依据之一。

中标方必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

三、技术培训

中标方应负责对招标方使用教师和运维人员进行培训，人数待定。

四、各实验室装修建设及设备采购详单

详情见附件：各实验室装修建设及设备采购详单

五、投标厂商资质要求

1）具有独立企业法人资格及相应的经营范围

2）为确保该项目高标准实施，防止以次充好，项目中主要设备，诸如电脑、音箱、电子黑板、电子班牌等，务必按照《附件：设备采购详单》中的参数要求进行投标。

3）近一年内（2019年-2021年）有不少于2项与本项目类似的成功案例。

六、现场勘查：

甲方将安排2021年 8 月  2日至2021年8 月8 日，分批勘查现场；